## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG AN TOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN
Notes: 1

## Slide 2
AN TOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN
Hệ Trung Cấp
Ngành : Điện Công nghiệp
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Thương

## Slide 3
BÀI MỞ ĐẦU
Khái Quát Chung Về An Toàn Điện & Bảo Hộ Lao Động

## Slide 4
Kiến thức: Hiểu rõ các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, mức độ tác hại của dòng điện và biện pháp phòng tránh.
Kỹ năng: Nắm vững kỹ thuật phòng chống cháy nổ, chọn lựa vật liệu cách điện và sử dụng trang bị bảo hộ.
Cấp cứu: Thành thạo các bước sơ cứu nạn nhân bị điện giật, cháy bỏng khẩn cấp tại hiện trường.
Thái độ: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động trong môi trường công nghiệp.
MỤC TIÊU MÔN HỌC

## Slide 5
Bảo Vệ Con Người
An toàn điện là yếu tố cốt lõi trong bảo hộ lao động, giúp ngăn ngừa các chấn thương nguy hiểm và tổn hại tính mạng cho kỹ sư, công nhân điện.
Bảo Vệ Thiết Bị & Sản Xuất
Hạn chế sự cố chập cháy, hư hỏng vật liệu điện, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA AN TOÀN

## Slide 6
76.4%
Cấp Điện Áp U ≤ 1000V
Chi Lắm Mất An Toàn Hạ Áp
Hầu hết các tai nạn điện nguy hiểm xảy ra ở lưới điện hạ áp gia dụng và sản xuất nhỏ. Lý do chủ yếu đến từ sự chủ quan, thiếu trang bị bảo hộ cá nhân và thao tác sai quy chuẩn kỹ thuật.
THỐNG KÊ ĐIỆN ÁP TAI NẠN

## Slide 7
CHƯƠNG 1
Tác Hại Của Dòng Điện Đối Với Cơ Thể Người

## Slide 8
Tác Dụng Nhiệt
Gây bỏng thân thể, phá hủy mạch máu, dây thần kinh, cơ bắp và các cơ quan nội tạng nghiêm trọng.
Tác Dụng Điện Phân
Làm phân hủy máu và các chất dịch cơ thể, làm phá hủy thành phần hóa lý của tế bào sinh học.
Tác Dụng Sinh Lý
Gây kích thích hệ thần kinh, co rút bắp thịt mạnh, rối loạn hoạt động hô hấp và tuần hoàn tim.
3 TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 9
Biểu Hiện Tác Dụng Nhiệt
Nhiệt lượng tỏa ra theo định luật Joule-Lenz làm cháy bỏng da thịt. Bỏng do điện thường ăn sâu vào mô mềm bên trong, khó chữa trị hơn bỏng nhiệt thông thường.
Biểu Hiện Tác Dụng Điện Phân
Dòng điện làm ion hóa các dung dịch trong cơ thể, biến đổi nồng độ chất điện giải, làm ngưng tụ protein trong máu dẫn tới suy gan, suy thận cấp.
CHI TIẾT NHIỆT & ĐIỆN PHÂN

## Slide 10
Hệ Thần Kinh Trung Ương
Gây sốc điện toàn thân, phá hủy cơ chế điều khiển của não bộ, khiến nạn nhân bất tỉnh, mất cảm giác và mất phản xạ tự nhiên.
Hệ Cơ Bắp & Cơ Lồng Ngực
Hiện tượng co rút cơ bắp cực mạnh khiến nạn nhân bị "dính" chặt vào vật mang điện, không thể tự buông tay rời khỏi nguồn nguy hiểm.
TÁC ĐỘNG LÊN HỆ CƠ QUAN

## Slide 11
Ngừng Thở
Cơ lồng ngực co thắt mạnh kéo dài gây ngạt thở, dẫn tới mất ý thức và chết lâm sàng.
Rung Tim
Các sợi cơ tim co bóp lộn xộn, mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể.
Sốc Điện
Tụt huyết áp đột ngột, rối loạn trao đổi chất kéo dài vài giờ đến nhiều ngày.
TRẠNG THÁI NGUY HIỂM TÍNH MẠNG

## Slide 12
•
Hiện tượng rung tim là nguyên nhân tử vong hàng đầu khi bị điện giật.
•
Dòng điện làm rối loạn tín hiệu điện sinh học tự nhiên điều khiển nhịp tim.
•
Tim ngừng đập hoặc đập không hiệu quả chỉ sau vài giây tiếp xúc.
•
Cần thực hiện ép tim ngoài lồng ngực khẩn cấp để duy trì sự sống.
TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠ TIM

## Slide 13
Ngưỡng Dòng Điện Co Rút
Ở tần số 50Hz, dòng điện từ 20mA đến 25mA bắt đầu làm co rút cơ lồng ngực mạnh mẽ, khiến nạn nhân cảm thấy khó thở nghiêm trọng.
Diễn Tiến Lâm Sàng
Tác động kéo dài dẫn tới thiếu oxy não, mất tri giác hoàn toàn, sau đó tim ngưng đập thứ phát nếu không tách khỏi nguồn điện kịp thời.
CƠ CHẾ NGẠT THỞ & CO THẮT

## Slide 14
50mA
Dòng Điện Xoay Chiều (50Hz)
Giới Hạn Nguy Hiểm Rất Thấp
Dòng điện xoay chiều công nghiệp 50Hz có mức độ nguy hiểm nhất. Dòng điện chỉ từ 50mA chạy qua cơ thể trong thời gian 0.1 giây đã có thể gây tử vong ngay lập tức.
NGƯỠNG DÒNG ĐIỆN TỬ VONG

## Slide 15
THỐNG KÊ TAI NẠN ĐIỆN
Phân Tích Nguyên Nhân & Thực Trạng Tại Việt Nam

## Slide 16
Cấp Điện Áp | Tỷ Lệ Tai Nạn (%) | Đặc Điểm & Nguy Cơ Phổ Biến
Hạ Áp (U ≤ 1000V) | 76.4% | Tiếp xúc trực tiếp do thói quen chủ quan, thiết bị rò điện.
Cao Áp (U > 1000V) | 23.6% | Phóng điện hồ quang, vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.
Tổng Cộng | 100.0% | Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động.
PHÂN LOẠI THEO CẤP ĐIỆN ÁP

## Slide 17
Tiêu Chí Phân Loại | Tỷ Lệ % | Nguyên Nhân Chính
Nạn nhân có chuyên môn điện | 42.2% | Chủ quan, vi phạm quy trình thao tác kỹ thuật.
Nạn nhân không có chuyên môn | 57.8% | Thiếu kiến thức an toàn, tự ý sửa chữa điện.
Chạm trực tiếp dây mang điện | 55.9% | Sử dụng dụng cụ hỏng cách điện, chạm nhầm dây.
THỐNG KÊ THEO TRÌNH ĐỘ & DẠNG CHẠM

## Slide 18
TRANG BỊ BẢO HỘ & DỤNG CỤ
Các Biện Pháp Bảo Vệ Cá Nhân & Phòng Tránh Bằng Dụng Cụ

## Slide 19
•
Găng tay cách điện hạ áp và cao áp đạt tiêu chuẩn kiểm định.
•
Giày cách điện đế cao su chống trượt và chống đâm thủng.
•
Mũ bảo hộ cách điện bảo vệ vùng đầu khỏi va đập và hồ quang.
•
Sử dụng thảm cách điện và ghế cách điện khi thao tác đóng cắt.
TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN (PPE)

## Slide 20
Kìm & Dụng Cụ Handtools
Cán bọc nhựa cách điện chuyên dụng chịu điện áp đến 1000V theo tiêu chuẩn VDE/IEC.
Bút Thử Điện
Dùng kiểm tra điện áp trước khi thực hiện các thao tác sửa chữa, lắp đặt.
Sào Cách Điện
Sử dụng trong đóng cắt dao cách ly và thao tác sửa chữa trên đường dây cao áp.
DỤNG CỤ THAO TÁC CÁCH ĐIỆN

## Slide 21
CHƯƠNG 2
Vật Liệu Cách Điện & Thiết Bị Bảo Vệ An Toàn

## Slide 22
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ RCD
Bảo Vệ Tự Động Nhanh Chóng
RCD (Residual Current Device) là thiết bị bảo vệ an toàn tiên tiến, có khả năng phát hiện sự mất cân bằng giữa dòng điện đi và dòng điện về.
Ngắt kết nối điện tự động chỉ trong vài mili giây khi có dòng điện rò rỉ qua cơ thể người, triệt tiêu nguy cơ giật điện tử vong.

## Slide 23
•
So sánh tổng dòng điện đi ($I_{đi}$) và dòng điện về ($I_{về}$).
•
Khi hệ thống bình thường: $I_{đi} - I_{về} = 0$.
•
Khi có rò điện qua người: $\Delta I = I_{đi} - I_{về} \ge I_{\Delta n}$.
•
RCD lập tức tác động cuộn ngắt tự động trong thời gian $< 0.03$ giây.
01:45 / 02:30
MÔ PHỎNG NGUYÊN LÝ RCD

## Slide 24
HỆ THỐNG NỐI ĐẤT BẢO VỆ
Nguyên Lý An Toàn & Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật TCVN

## Slide 25
Nối Đất Bảo Vệ (Earthing)
Nối vỏ kim loại của thiết bị điện với hệ thống cọc nối đất. Giúp giảm điện áp chạm xuống mức an toàn ($U_c \le 50V$) khi vỏ bị rò điện.
Nối Trung Tính (Nulling)
Nối vỏ kim loại thiết bị với dây trung tính bảo vệ (PE). Khi rò điện sẽ biến thành ngắn mạch 1 pha làm ngắt aptomat nhanh chóng.
KHÁI NIỆM NỐI ĐẤT BẢO VỆ

## Slide 26
•
Mạng TN-C: Dây trung tính (N) và dây bảo vệ (PE) gộp chung thành PEN.
•
Mạng TN-S: Dây trung tính (N) và dây bảo vệ (PE) tách biệt hoàn toàn.
•
TN-S mang lại độ an toàn cao nhất, ngăn ngừa nhiễu và rò điện.
•
Được khuyến cáo sử dụng bắt buộc cho xưởng sản xuất hiện đại.
MẠNG NỐI ĐẤT TN-S & TN-C

## Slide 27
1. Ngắt Nguồn Điện
Nhanh chóng ngắt cầu dao hoặc dùng vật cách điện tách nạn nhân khỏi nguồn điện.
2. Hô Hấp Nhân Tạo
Thực hiện hà hơi thổi nạt ngay lập tức nếu nạn nhân ngừng thở hoàn toàn.
3. Ép Tim Ngoài Lồng Ngực
Xoa bóp tim kết hợp thổi nạt theo tỷ lệ chuẩn 30 lần ép : 2 lần thổi.
3 BƯỚC CẤP CỨU KHI ĐIỆN GIẬT

## Slide 28
Bước 1
Ngắt ngay aptomat hoặc kéo dây nguồn điện.
Bước 2
Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, kiểm tra nhịp thở.
Bước 3
Hô hấp nhân tạo & ép tim liên tục.
Bước 4
Gọi cấp cứu 115 chuyển đến viện gần nhất.
QUY TRÌNH SƠ CỨU TẠI HIỆN TRƯỜNG

## Slide 29
Luôn treo biển thông báo: "CẤM ĐÓNG ĐIỆN! CÓ NGUỜI ĐANG LÀM VIỆC" tại cầu dao.
Dùng bút thử điện kiểm tra xác nhận không còn điện trước khi chạm vào dây dẫn.
Lắp đặt dây nối đất di động ngắn mạch 3 pha ở hai đầu khu vực công tác.
Làm việc theo phiếu thao tác và luôn bảo đảm có ít nhất 2 người giám sát lẫn nhau.
QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

## Slide 30
TỔNG KẾT BÀI HỌC
Tuân Thủ An Toàn Điện Là Bảo Vệ Chính Mình & Đồng Nghiệp

## Slide 31
CẢM ƠN VÀ GIẢI ĐÁP
Mời quý thầy cô và các bạn sinh viên đặt câu hỏi thảo luận!
Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ - Trường CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Thương
Môn Học: An Toàn Vật Liệu Điện

## Slide 32
https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/images/org/health/articles/23021-defibrillation
Source: my.clevelandclinic.org
https://www.andandappe.com/wp-content/uploads/2024/09/electrical-safety-personal-protective-equipment.jpg
Source: www.andandappe.com
https://cdn.expertelectrical.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/fusebox-rcd.jpg
Source: www.expertelectrical.co.uk
https://cbm-technology.com.pl/wp-content/uploads/2018/08/Teoria-2B-EN.jpg
Source: cbm-technology.com.pl
IMAGE SOURCES