## Slide 1
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
Thanh Hóa, 09/2024
BÀI GIẢNG AN KỸ THUẬT LẠNH
Notes: 1

## Slide 2
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẠNH
Chương trình Đào tạo Nghề Điện Công nghiệp Trình độ Trung cấp &
Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Công Thương

## Slide 3
Phạm Vi Môn Học
Cung cấp kiến thức toàn diện về chât môi chất lạnh, cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp.
Mục Tiêu Kỹ Năng
Nắm vững quy trình lắp đặt, vận hành, hút chân không, nạp gas, chẩn đoán sự cố và bảo trì dưỡng hệ thống lạnh an toàn, chuẩn kỹ thuật.
Lời Giới Thiệu & Mục Tiêu Mô Đun

## Slide 4
•
Khái niệm kỹ thuật lạnh: Là quá trình rút nhiệt của vật thể cần làm lạnh để hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.
•
Bản chất vật lý: Dựa trên các quá trình chuyển thể của chất môi chất lạnh (bay hơi thu nhiệt, ngưng tụ tỏa nhiệt).
•
Tầm quan trọng: Đóng vai trò then chốt trong bảo quản thực phẩm, công nghiệp hóa chất, y tế và tiện nghi sinh hoạt.
Tổng Quan Về Kỹ Thuật Lạnh

## Slide 5
Bảo Quản Thực Phẩm
Kho lạnh bảo quản nông sản, thủy hải sản, nhà máy chế biến thịt, bia, sữa.
Điều Hòa Không Khí
Tạo môi trường nhiệt độ, độ ẩm tối ưu cho nhà ở, văn phòng, nhà máy, bệnh viện.
Y Tế & Công Nghiệp
Bảo quản vắc-xin, máu, sản xuất dược phẩm và làm mát linh kiện điện tử.
Các Lĩnh Vực Ứng Dụng Thực Tế

## Slide 6
•
Nhiệt lượng & Nhiệt độ: Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
•
Quá trình biến đổi trạng thái: Quá trình sôi (bay hơi) ở áp suất thấp hấp thụ nhiệt cực lớn từ môi trường xung quanh.
•
Áp suất & Nhiệt độ sôi: Khi áp suất giảm, nhiệt độ sôi của chất chất môi chất lạnh giảm theo tương ứng.
Cơ Sở Nhiệt Động Lực Học Hệ Thống Lạnh

## Slide 7
•
1-2 (Nén): Máy nén hút hơi hạ áp nén lên hơi cao áp, nhiệt độ cao.
•
2-3 (Ngưng tụ): Dàn nóng tỏa nhiệt ra môi trường, môi chất đọng lại thành lỏng cao áp.
•
3-4 (Tiết lưu): Van tiết lưu hạ áp suất và nhiệt độ đột ngột.
•
4-1 (Bay hơi): Dàn lạnh thu nhiệt từ môi trường làm lạnh, môi chất hóa hơi.
Chu Trình Làm Lạnh Nén Hơi Cơ Bản

## Slide 8
Nhấp để xem Video Mô Phỏng Hoạt Động Chu Trình Lạnh 4 Khâu
Video Mô Phỏng: Nguyên Lý Chu Trình Nén Hơi

## Slide 9
Thiết Bị | Chức Năng Chính | Trạng Thái Môi Chất
Máy Nén (Compressor) | Hút hơi, tăng áp suất và lưu thông môi chất | Hơi áp suất thấp → Hơi áp suất cao
Thiết Bị Ngưng Tụ | Tỏa nhiệt ra môi trường để ngưng tụ | Hơi áp suất cao → Lỏng áp suất cao
Thiết Bị Tiết Lưu | Giảm áp suất và điều tiết lượng môi chất | Lỏng cao áp → Hỗn hợp lỏng-hơi hạ áp
Thiết Bị Bay Hơi | Hấp thụ nhiệt của đối tượng cần làm lạnh | Lỏng hạ áp → Hơi hạ áp
4 Thiết Bị Chính Trong Hệ Thống Lạnh

## Slide 10
•
Chức năng: Hút hơi môi chất từ dàn lạnh, nén lên áp suất ngưng tụ và đẩy vào dàn nóng.
•
Phân loại máy nén:
○
Máy nén Piston (Reciprocating): Phổ biến trong tủ lạnh, điều hòa nhỏ.
○
Máy nén Cuộn (Scroll): Vận hành êm ái, dùng trong máy điều hòa dân dụng & thương mại.
○
Máy nén Trục vít (Screw): Dùng cho hệ thống kho lạnh công nghiệp công suất lớn.
Máy Nén Lạnh (Compressor) - Trái Tim Hệ Thống

## Slide 11
•
Nhiệm vụ: Thải nhiệt lượng của môi chất lạnh thu được ở dàn bay hơi và công máy nén ra môi trường bên ngoài.
•
Các phương pháp làm mát dàn nóng:
○
Làm mát bằng không khí: Dùng quạt cưỡng bức (máy điều hòa gia đình).
○
Làm mát bằng nước: Dùng tháp giải nhiệt Cooling Tower (chiller trung tâm).
○
Làm mát kết hợp nước & không khí: Dàn ngưng tụ tưới.
Thiết Bị Ngưng Tụ (Dàn Nóng / Condenser)

## Slide 12
Ống Mao (Capillary Tube)
Cấu tạo đơn giản là đoạn ống đồng đường kính rất nhỏ. Dùng trong tủ lạnh, máy điều hòa cục bộ công suất nhỏ.
Van Tiết Lưu Nhiệt (TXV) / Điện Tử (EEV)
Tự động điều chỉnh lưu lượng môi chất cấp vào dàn lạnh theo phụ tải nhiệt thực tế. Tiết kiệm năng lượng tối ưu.
Thiết Bị Tiết Lưu (Expansion Valve)

## Slide 13
•
Nhiệm vụ: Thu nhiệt của môi trường cần làm lạnh (không khí, nước) để môi chất sôi và bay hơi ở nhiệt độ thấp.
•
Dàn lạnh làm mát không khí: Dùng ống đồng cánh nhôm có quạt thổi gió (điều hòa treo tường).
•
Dàn lạnh làm mát chất lỏng: Bình bay hơi kiểu ống vỏ (dùng trong máy làm lạnh nước Chiller).
Thiết Bị Bay Hơi (Dàn Lạnh / Evaporator)

## Slide 14
•
Khái niệm: Là chất tuần hoàn trong hệ thống lạnh, đóng vai trò nhận nhiệt ở nơi có nhiệt độ thấp và tỏa nhiệt ở nơi có nhiệt độ cao.
•
Các thế hệ môi chất:
○
CFC (R12): Phá hủy tầng Ozon rất mạnh (Đã cấm).
○
HCFC (R22): Phá hủy Ozon nhẹ (Đang giảm dần và loại bỏ).
○
HFC (R134a, R410A, R32): Không phá hủy tầng Ozon.
○
Hydrocarbon & Môi chất tự nhiên (R600a, R290, R717/NH3, CO2): Thân thiện môi trường.
Môi Chất Lạnh (Refrigerants / Gas Lạnh)

## Slide 15
Tính Chất Vật Lý & Hóa Học
Nhiệt ẩn hóa hơi lớn, áp suất ngưng tụ vừa phải, bền vững hóa học, không ăn mòn kim loại.
Tính An Toàn
Không gây độc hại cho con người, không cháy nổ, dễ phát hiện rò rỉ (có mùi đặc trưng).
Môi Trường & Kinh Tế
Chỉ số ODP = 0, chỉ số GWP thấp, giá thành rẻ, dễ tìm kiếm trên thị trường.
Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Môi Chất Lạnh

## Slide 16
Môi Chất | Loại | Áp Suất Làm Việc | Ưu / Nhược Điểm Chính
R22 | HCFC | Trung bình (~4.5 bar) | Rẻ, dễ sửa chữa nhưng gây hại tầng Ozon
R134a | HFC | Thấp - Trung bình | Chuyên dùng cho tủ lạnh & điều hòa ô tô
R410A | HFC (Hỗn hợp) | Cao (~8.5 bar) | Năng suất lạnh cao, cần ống đồng dày hơn
R32 | HFC | Rất cao (~9.0 bar) | Hiệu suất cao nhất, tiết kiệm điện, GWP thấp
Bảng So Sánh Các Môi Chất Lạnh Phổ Biến

## Slide 17
•
Chức năng: Bôi trơn các bề mặt ma sát của máy nén, làm kín khe hở, tản nhiệt và chống ăn mòn.
•
Tương thích với gas lạnh:
•
Yêu cầu: Nhiệt độ đông đặc rất thấp, không chứa ẩm và tạp chất.
○
Dầu khoáng (MO): Dùng với gas R22, R12.
○
Dầu tổng hợp (POE, PAG): Dùng bắt buộc với gas HFC (R134a, R410A, R32) do tính hòa tan.
Dầu Bôi Trơn Trong Hệ Thống Lạnh (Refrigerant Oil)

## Slide 18
Chất Tải Lạnh
Là chất trung gian truyền lạnh từ hệ thống lạnh đến đối tượng cần làm lạnh (Ví dụ: Nước lạnh, nước muối Brine, Glycol).
Vật Liệu Cách Nhiệt
Ngăn chặn sự xâm nhập nhiệt từ môi trường vào hệ thống. Phổ biến: Polyurethane (PU), xốp EPS, cao su lưu hóa Superlon.
Chất Tải Lạnh & Vật Liệu Cách Nhiệt

## Slide 19
Nhấp để xem Video Mô Phỏng Chuyển Động Của Gió Lạnh & Dòng Gas Trong Ống Đồng
Video Mô Phỏng: Sơ Đồ Cấu Tạo Điều Hòa Cục Bộ

## Slide 20
•
Cấu trúc cơ bản: Gồm dàn lạnh (Indoor Unit) đặt trong phòng và dàn nóng (Outdoor Unit) đặt bên ngoài.
•
Ưu điểm: Dễ lắp đặt, chi phí đầu tư ban đầu thấp, phù hợp không gian nhỏ (gia đình, văn phòng nhỏ).
•
Nhược điểm: Chiếm diện tích không gian dàn nóng khi lắp nhiều máy, hiệu suất năng lượng không tối ưu bằng hệ thống trung tâm.
Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Cục Bộ

## Slide 21
•
VRV/VRF (Variable Refrigerant Volume/Flow): Hệ thống điều hòa biến thiên lưu lượng môi chất lạnh.
•
Đặc điểm nổi bật: Một dàn nóng trung tâm công suất lớn kết nối với hàng chục dàn lạnh đa dạng dạng thức.
•
Ưu điểm: Tiết kiệm điện năng vượt trội, điều khiển độc lập từng phòng, thẩm mỹ cao cho tòa nhà sang trọng.
Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm VRV / VRF

## Slide 22
Kho Mát (Cool Storage)
Nhiệt độ từ 0°C đến 15°C. Dùng bảo quản rau củ quả, hoa tươi, sữa, dược phẩm.
Kho Đông & Tủ Cấp Đông
Nhiệt độ từ -18°C đến -40°C. Dùng cấp đông thủy hải sản, thịt tươi sống xuất khẩu.
Hệ Thống Lạnh Công Nghiệp & Kho Lạnh

## Slide 23
Khảo Sát
Xác định vị trí dàn nóng, dàn lạnh & đường ống
Đi Ống Đồng
Loe ống, bọc bảo ôn, đi dây điện & ống thoát nước
Gá Lắp Máy
Cố định chắc chắn dàn lạnh và dàn nóng
Kết Nối
Siết rắc-co chuẩn lực nén, kiểm tra kín
Quy Trình Lắp Đặt Hệ Thống Lạnh Chuẩn Kỹ Thuật

## Slide 24
•
Tại sao phải hút chân không? Loại bỏ hoàn toàn không khí và độ ẩm ra khỏi đường ống. Ám đọng trong đường ống gây hiện tượng tắc đá van tiết lưu và làm hỏng dầu máy nén.
•
Thời gian hút: Tối thiểu 15 - 30 phút, đạt độ chân không < 500 Micron.
•
Nạp gas lạnh: Nạp theo đúng trọng lượng ghi trên tem máy (dùng cân điện tử) đối với các dòng gas hỗn hợp như R410A, R32.
Quy Trình Hút Chân Không & Nạp Gas Lạnh

## Slide 25
Vệ Sinh Dàn Lạnh
Rửa lưới lọc bụi, xịt rửa dàn nhôm bằng bơm áp lực, thông ống nước thải.
Vệ Sinh Dàn Nóng
Xịt rửa cánh tản nhiệt nhôm dàn nóng, kiểm tra quạt giải nhiệt.
Kiểm Tra Điện Lạnh
Đo dòng làm việc (Ampe), đo áp suất gas, kiểm tra độ chặt của đầu nối điện.
Bảo Trì & Vệ Sinh Hệ Thống Định Kỳ

## Slide 26
Hiện Tượng Sự Cố | Nguyên Nhân Chính | Biện Pháp Sửa Chữa
Máy không lạnh / kém lạnh | Thiếu gas, bẩn dàn, máy nén yếu | Vệ sinh máy, xử lý hở gas & nạp bổ sung
Dàn lạnh chảy nước | Tắc ống thoát nước, bẩn dàn lạnh | Thông ống thoát nước, vệ sinh xịt rửa
Máy nén không chạy (Nháy đèn) | Hỏng tụ điện, lỗi bo mạch, kẹt bloc | Thay tụ, kiểm tra sửa bo mạch hoặc bloc
Các Sự Cố Thường Gặp & Cách Khắc Phục

## Slide 27
•
An toàn điện: Luôn ngắt nguồn điện (Aptomat) và kiểm tra bằng bút thử điện trước khi thao tác sửa chữa.
•
An toàn làm việc trên cao: Thắt dây an toàn, kiểm tra thang leo chắc chắn khi gá lắp dàn nóng.
•
An toàn áp suất & Hóa chất: Không dùng khí Oxy để thử kín (gây nổ); mang kính bảo hộ khi nạp gas tránh bỏng lạnh.
An Toàn Lao Động Trong Nghề Điện Lạnh

## Slide 28
Nhấp để xem Video Mô Phỏng Tín Hiệu Cảm Biến & Biến Tần Điều Khiển Máy Nén
Video Mô Phỏng: Sơ Đồ Mạch Điện Điều Khiển

## Slide 29
30-50%
Điện Năng Tiết Kiệm Được
Nguyên Lý Hoạt Động Inverter
Thay vì bật/tắt liên tục như máy thường (Mono), máy nén Inverter tự động điều chỉnh tần số và tốc độ quay phù hợp với nhiệt độ phòng, duy trì nhiệt độ ổn định và giảm tối đa tổn hao năng lượng.
Công Nghệ Biến Tần (Inverter) Tiết Kiệm Điện

## Slide 30
Điều Hòa Thông Minh (IoT)
Kết nối Wi-Fi, điều khiển từ xa qua ứng dụng smartphone, chẩn đoán lỗi tự động.
Sử Dụng Năng Lượng Xanh
Tích hợp năng lượng mặt trời, bơm nhiệt Heat Pump tiết kiệm năng lượng.
Gas Tự Nhiên Thân Thiện
Chuyển dịch hoàn toàn sang môi chất lạnh thiên nhiên R290, CO2 không gây biến đổi khí hậu.
Xu Hướng Phát Triển Ngành Kỹ Thuật Lạnh

## Slide 31
TỔNG KẾT MÔ ĐUN & THẢO LUẬN
Chúc các học viên nắm chắc kiến thức và rèn luyện kỹ năng tay nghề vững vàng!

## Slide 32
https://master-bilt.com/wp-content/uploads/2021/07/refrigeration-cycle.webp
Source: master-bilt.com
Image Sources